## Zestawienie (hidden)
| GSM-R xxx |  | xxxx
Lp. | Nazwa stacji | Nr stacji | Zleceniodawca | Wartość
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | SUMA | #REF!

## oferta
Załącznik Nr 1 ARKUSZ OFERTOWY - TABELA CENOWA
| Nazwa Oferenta (nazwa firmy i dane adresowe) | Data i miejscowość
Kosztorys ofertowy elektryczny
Obiekt radiokomunikacyjny GSM-R
LP | OPIS PRAC | JEDNOSTKA MIARY | CENA [PLN] | ILOŚĆ | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Linia kablowa od stacji trafo poprzez ZKP do ZP przy ogrodzeniu OR - kabel YAKY 4x25mm2 (AL.) lub YKY 4x10mm2 (CU) -długość kabla "L<=100m" | m
2 | Linia kablowa od stacji trafo poprzez ZKP do ZP przy ogrodzeniu OR - kabel YAKY 4x35mm2 (AL.) lub YKY 4x25mm2 (CU) -długość kabla "100m<L<=250m" | m
3 | Linia kablowa od stacji trafo poprzez ZKP do ZP przy ogrodzeniu OR - kabel YAKY 4x50mm2 (AL.) lub YKY 4x35mm2 (CU) -długość kabla "250m<L<=550m" | m
4 | Linia kablowa od stacji trafo poprzez ZKP do ZP przy ogrodzeniu OR - kabel YAKY 4x70mm2 (AL.) lub YKY 4x50mm2 (CU) -długość kabla "L>550m" | m
5 | Złącze kablowo pomiarowe ZKP na fundamencie -dostawa, montaż, podłączenie (lokalizacja licznika) -w przypadku gdy ZE nie wykonuje przyłącza | kpl
6 | Dodatek za przecisk sterowany (np. pod torami) | m
7 | Dodatek za przecisk hydrauliczny /kret (np. pod jezdnią o dł. do 15m) | m
8 | Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej | m2
10 | Linia kablowa SN od linii SN do stacji trafo - kabel | m
11 | Słupowa stacja transformatorowa 15/0,4kV z transformatorem do 63kVA oraz rozdzielnicą nn | kpl
12 | Wykonanie prac elektrycznych związanych z zagospodarowaniem terenu OR (uziemienie bednarką FeZn 30x4 -otok "górny" wokół kontenera i wieży +podłączenie wszystkich uziomów zewnętrznych do wieży, kontenera, ogrodzenia z malowaniem ż-z; dostawa montaż i podłączenie wyposażonego złącza pośredniego ZP na fundamencie, wykonanie odcinka linii zasilającej YKY 5x10 od złącza ZP do rozdzielnicy w kontenerze; komplet pomiarów elektrycznych; dokumentacja powykonawcza z oświadczeniem kierownika robót elektrycznych , Zgłoszenie gotowości przyłącza lub dostarczenie dokumentu zgłoszenia gotowości przyłącza do Zlecającego ). | kpl
SUMA
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  | Ilość (szt.)
Ilość brygad wykonawczychn prowadzących równolegle prace elektryczne
Przewidywana ilość obiektów możliwa do wykonania przez jedną brygadę w ciągu jednego miesiąca
Podpis i pieczęć firmowa Oferenta

## Zagospodarowanie (hidden)
PIECHEL
| Kosztorys ofertowy elektryczny |  |  | Data:
| Obiekt radiokomunikacyjny GSM-R | Biała Podlaska |  | 07.03.2015
Prace CW w projekcie kolejowym - E20
LP | OPIS PRAC | JEDNOSTKA MIARY | CENA [PLN] | ILOŚĆ | WARTOŚĆ [PLN]
1 | Linia kablowa od złącza ZKP/stacji trafo (realizacja PKP) do rozdzielnicy w kontenerze/ZKP - kabel YAKY 4x35mm2 -długość kabla "L<50m" | m | 80 |  | 0
2 | Linia kablowa od złącza ZKP/stacji trafo (realizacja PKP) do rozdzielnicy w kontenerze/ZKP - kabel YAKY 4x35mm2 -długość kabla "50m<L<100m" | m | 75 |  | 0
3 | Linia kablowa od złącza ZKP/stacji trafo (realizacja PKP) do rozdzielnicy w kontenerze/ZKP - kabel YAKY 4x35mm2 -długość kabla "100m<L<200m" | m | 70 |  | 0
4 | Linia kablowa od złącza ZKP/stacji trafo (realizacja PKP) do rozdzielnicy w kontenerze/ZKP - kabel YAKY 4x35mm2 -długość kabla "L>200m" | m | 65 |  | 0
5 | Złącze kablowe na fundamencie -dostawa, montaż, podłączenie | kpl | 900 |  | 0
6 | Dodatek za przecisk sterowany (np. pod torami) | m | 300 |  | 0
7 | Dodatek za przecisk hydrauliczny /kret (np. pod jezdnią) | mb | 180 |  | 0
8 | Rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej gr.8cm | mb | 60 |  | 0
9 | Wykonanie prac elektrycznych związanych z zagospodarowaniem terenu z kontenerem i wieżą GSM-R (uziemienie bednarką FeZn 30x4 -otok wokół kontenera +podłączenie wszystkich uziomów zewnętrznych do wieży i kontenera; linka uziemiająca klatkę klimatyzatora, (wewnętrzna kablowa linia zasilająca YKY 5x10mm2 w rurze osłonowej dł.~7m; dodatkowe rury dla światłowodów; rozkucie dodatkowych przepustów w fundamencie kontenera; montaż sygnalizatora zaniku napięcia w RT; komplet pomiarów elektrycznych; dokumentacja powykonawcza z oświadczeniem kierownika robót elektrycznych) | kpl | 6500 | 1 | 6500
|  |  |  | SUMA | 6500